МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РФ

ООО "Бурскважинфирм"

______________________________________________________________________________________

Местоположение : в 4.4. км Ю-В г. Урюпинск

Участок работ: Групповой водозабор ВОС-3000 г. Урюпинск

ПАСПОРТ

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ №

Местонахождение и положение в рельефе: I надпойменная терраса р.Тараканиха

Скважина начата : 12.09.2006г..	Закончена: 26.09.2006г.

Документация начата : 12.09.2006г.       Закончена:   26.09.06г. Общая глубина скважины: 291,0 м

Обязательные приложения:

а)	акт о заложении буровой скважины	1 шт.

б)	акт контрольного замера глубин	1шт.

в)	журнал откачки	1 шт.

г)	акт на оборудование буровой скважины	1шт.

д)	акт разглинизации гидрогеологической скважины	1шт.

е)	акт на цементаж гидрогеологической скважины	1 шт.

ж)	акт сдачи-приемки скважины	1шт.

з) рекомендации по эксплуатации вновь вводимой скважины       1 шт

Скважину документировал

Гл. гидрогеолог

М. В. Водохлебов

АКТ

сдачи-приемки эксплуатационной скважины на воду

одиночный водозабор автотранспортного цеха ОАО «Запсибгазнефтьбензин»

(наименование объекта водоснабжения)

2009		____________________

(день)	(месяц)	(год)	(место приемки скважины)

Мы, нижеподписавшиеся, представители "Исполнителя"          __________________________________

(наименование организации

, с одной стороны, и представители "Заказчика"

и ее местонахождение)

ОАО "Запсибгазнефтьбензин"	с другой стороны

(наименование организации и ее местонахождение)

составили настоящий акт в том, что первый сдал, а второй принял разведочно-эксплуатационную
скважину на воду №      ___      в соответствии с договором №                от	зак-
люченному между

(дата)(наименование организаций исполнителя и заказчика)

Скважина пройдена

(элемент рельефа, расстояние от скважины до объекта водоснабжения,

координаты или привязка скважины к местности)

на абсолютной отметке	_м в месте (точке), согласованной с "Заказчиком" в соответствии

с актом заложения скважины от  	._

(дата)

Сооружение скважины осуществлялось по проекту разведочно-эксплуатационной скважины,

разработанному в 2009г.

(наименование организации исполнителя)

в соответствии с которым проходка скважины проектировалась   	роторный	до глубины 291,0 м

(способ бурения)

с начальным диаметром   426    мм, эксплуатационным диаметром 324 мм и конечным диаметром	146 мм      с установкой рабочей части фильтра в интервале от 197,5 до 217,5 м

в водоносном горизонте        	напорный ________________________

(гидравлический тип режима и характеристика состава

атлым-новомихайловский водоносный горизонт в песчаных коллекторах

и состояния водосодержащих пород

При сдаче-приемке установлено:

- Общая глубина скважины от поверхности земли	291,0 м

- Конструкция скважины, пройденной        	роторный

(способ бурения скважины)

а)	колонна диаметром	426 мм	от    +0,5	до     15,0    м;

б)	то же      324 мм	от    +0,5	до     65     м;

в)	то же      219 мм	от    +0,5                       до   250,0   м;

3.	Фильтровая колонна диаметром	146 мм   установлена на глубине от   	240,0 до

291,0 м и состоит надфильтровая колонна – 35,0м; рабочая часть - 14 м; отстойн;*" - 2 м

(длина надфильтровой колонны, рабочей части и отстойника)

Конструкция фильтра сетчатый фильтр на перфорированном трубном каркасе с гравийной обсыпкой
	установлен в интервале 275,0 – 279,0 м

4.	Цементация и тампонаж скважины произведены:    затрубный цементаж кондуктора в интервале

(интервалы, виды и способы)

+0.5-15м: затрубный цементаж технической колонны в интервале +0,5 -250 м

5. Произведена опытная откачка из водоносного горизонта	напорный атлым-новомихайловский

(гидравлический тип режима подземных

горизонт в песчаных коллекторах

вод, характеристика состава и состояния водовмещающих пород)

Статический уровень воды перед началом откачки     	26,0 м.

Непрерывная откачка начата     	26.09.06г. В 14-30	закончена	28.09.06г. В 15-00

(час, число, месяц)	(час, число, месяц)

Всего затрачено на откачку        48 час.   Откачка производилась		погружной насос

(тип водоподъемника

ЭЦВ 6-10-110, опущен на глубину 55 м

и глубина погружения)

Результаты опытной откачки из скважины:

| Ступень опыта | Динамический уровень, м | Дебит, л/с | Понижение уровня,м | Удельный дебит, л/с/м | Кол-во часов на заданной ступени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13,5 | 16,6 | 4 | 4,1 | 48 |

6.	Отобрано 1 проб воды на химический и 	-	проб воды на бактериологи-
ческий анализ, которые выполнены

(наименование лаборатории, где выполнялись анализы, дата исследований)

7.	3 период проходки скважина, (с	по	) отобрано ___________– ___________,

(количество)

документационных образцов пород, которые упакованы в	___________–__	ящиках

(количество)

и передаются на хранение заказчику (СНиП 3.05.04-85*).

8.	Скважина закрыта металлической крышкой, ввинченной (приваренной) в муфту обсадной трубы
диаметром	245 мм. Крышка имеет отверстие под болт-пробку для замера уровня воды;

на обсадной трубе нанесен номер скважины, название организации исполнителя и год бурения (СНиП 3.05-04-85*).